## VV
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Zařízení č. 1
VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA S DESKOVÝM REKUPERÁTOREM
1.1 | VZT JEDNOTKA VE VNITŘNÍM PROVEDENÍ S DESKOVÝM REKUPERÁTOREM, VČETNĚ by-pass KLAPKY – OVLÁDÁNÍ KLAPKY SERVOPOHONEM LM24, DESKOVÝ REKUPERÁTOR S ÚČINNOSTÍ 90% (VÝKON VÝMĚNÍKU 31,9kW) V ZIMNÍM OBDOBÍ A 82% (VÝKON VÝMĚNÍKU 5,5kW) V LETNÍM OBDOBÍ, MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO A PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU JE 3200M3/H PŘI TLAKU 350 a 450Pa. ODVODNÍ A PŘÍVODNÍ VENTILÁTORY S PROMĚNLIVÝMI OTÁČKAMI V PROVEDENÍ EC3, FILTRY G4, MANOSTAT PRO SIGNALIZACI ZANEŠENÍ FILTRU, El. PŘEDEHŘEV, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ VLASTNÍHO SYSTÉMU MaR – DLE INFRAČERVENÉHO ČIDLA / IR SENZORŮ / ČIDLA CO2, JEDNOTKA SPLŇUJĚ ECODESIGN 2018 - BLIŽŠÍ INFORMACE O VZT JEDNOTCE JSOU UVEDENY NA KONCI TZ V TABULCE ENERGIÍ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií
KONZOLE PRO UCHYCENÍ VZT JEDNOTKY KE STĚNĚ A ČÁSTEČNĚ DO STROPU
1.1a | KONZOLE PRO UCHYCENÍ BUDOU VÝROBKEM A DODÁVKOU DODAVATELE VZT - PŘESNÉ PROVEDENÍ JE POTŘEBA OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn.: | Statický posudek střechy a stěn bude dodávkou dodavatele vzt a bude předložen při dokončení akce
TLUMÍCÍ VLOŽKA ČTYŘHRANNÁ
1.2 | 400x250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 400x400 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 710x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAV BOX
1.5 | PRŮMĚR 200 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5a | PRŮMĚR 250 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULACE VAV BOXŮ
1.6 | ČIDLO CO PROSTOROVÉ | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6a | OVLÁDACÍ BOX MEZI ČIDLEM CO A VAV BOXY | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ, komunikační kabely řeší profese EL.
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem
1.7 | G 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | G 200x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | G 200x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA RUČNÍ S TAVNOU POJISTKOU - ODOLNOST DLE PBŘ
1.10 | 560x250 TPM 075/09 .01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | 560x250 TPM 075/09 .01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | 315x200 TPM 075/09 .01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | 315x200 TPM 075/09 .01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | 315x200 TPM 075/09 .01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | 315x200 TPM 075/09 .01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | 200x315 TPM 075/09 .01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | 200x315 TPM 075/09 .01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ - RUČNÍ
1.18 | d 225 TPM 075/09 .01 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18a | d 225 TPM 075/09 .01 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYÚSTKA ODVODNÍ JEDNOŘADÁ
1.19 | VK-1.0-UR | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEXTILNÍ VYÚSTKA BÍLÉ BARVY VČETNĚ ZAVĚSŮ
1.20 | PRŮMĚR 200mm, DÉLKA 5m, NA 450m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20a | PRŮMĚR 200mm, DÉLKA 5m, NA 550m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | PRŮMĚR 250mm, DÉLKA 6,5m, NA 650m3/h | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | PRŮMĚR 200mm, DÉLKA 3m, NA 450m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | PRŮMĚR 200mm, DÉLKA 5,5m, NA 450m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYCÍ MŘÍŽKA
1.24 | 500x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | 710x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
i.T | tl 40mm | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ
i.P | tl. 40 mm odolnost 30 min | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 40% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 30% tvarovek | bm | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 50% tvarovek | bm | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 20% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru200 20% tvarovek | bm | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru280 10% tvarovek | bm | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení ZTI
POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A POMOCNÉHO MATERIÁLU
| HT 40 | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HT 50 | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIFON PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI
| SIFON TRUBKOVÝ S PŘEVLEČNOU MATICÍ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Napojení nových rozvodů na stávající kanalizaci a úprava stávajícího napojení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení ZTI - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ARS
| Prostupy střešním pláštěm a jejich následné utěsnění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vytvoření prostupů dle výkresu a jejich následné utěsnění požární ucpávkou | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obnova podlahové krytiny v prostoru 2.NP | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava stávajícího osvětlení, přesun světla ze stropu do podhledu včetně napojení na stávající rozvody el. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Požární SDK podhled, včetně konstrukce - odolnost dle projektu PBŘ sádrokartonový podhled s požární odolností zdola EI30DP1 | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Požární SDK podhled, včetně konstrukce - odolnost dle projektu PBŘ sádrokartonový podhled s požární odolností shora EI30DP2 | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revizní otvor pod VZT jednotkou - Revizní otvor v sdk podhledu bude s požární odolností EW15DP1 o rozměrech 2400x2000mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SDK podhled včetně konstrukce, revizních otvorů pod požárními klapkami, vav boxy | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dokončovací stavební práce včetně malby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úklid staveniště v průběhu stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava stávajícího osvětlení v prostoru ředitelny - včetně napojení na stávající rozvody el. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycí lišty rozvodů el. pro čidla CO | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení ESI
KABELOVÉ ROZVODY
1.1 | Kabel CYKY O-2x1,5 (2Ax1,5) včetně montáže | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Kabel CYKY O-3x1,5 (3Ax1,5) včetně montáže | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Kabel CYKY J-3x1,5 (3Cx1,5) včetně montáže | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Kabel CYKY J-5x2,5 (5Cx2,5) včetně montáže | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Kabel CYKY J-5x6 (5Cx6) včetně montáže | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 včetně montáže | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Instalační materiál
2.4 | Vkládací lišta LV 18x13, vč. montáže | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Přístroje
3.1 | Kouřové čidlo VDK-10, včetně montáže na potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Rozváděče
4.1 | Rozváděč RM1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Ostatní služby
5.1 | Úprava stávající instalace, napojení do hlavního rozváděče | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Výchozí revizní zpráva el.zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení ESI - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení společné
(množství určí dodavatel)
| Montážní a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výšková montáž a použití mechanizmů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava (odhad) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Statický posudek zavěšení jednotky VZT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zakrytí transportních cest proti poškození | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení společné - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ
| VYZKOUŠENÍ A OŽIVENÍ | H | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VYREGULOVÁNÍ POTRUBÍ A KONCOVÝCH ELEMENTŮ | H | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLŮ | H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MĚŘENÍ HLUČNOSTI ZAŘÍZENÍ | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PŘÍPRAVA NA KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(cena dle nabídky dodavatele)
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ROZPOČET CELKEM: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámka:
Ceny jsou bez DPH
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize
c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční
Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu. Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.